現有建築物（場所）施工中消防防護計畫提報表
受文者		彰化縣消防局第 大隊 分隊
主 旨		提報 場所施工中消防防護計畫（如附件）。
提報人		管理權人： （簽章）
製作人		防火管理人： （簽章）
場所	名 稱					電話
	地 址
變更日期		年 月 日	變更原因
綜合意見（消防機關填寫）				審核人： / 分隊長： / 大隊部：

請於實際開工日期三日前(如為郵寄，以郵戳為憑)，向消防機關提報。
現有建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表
項 目		自行檢查	備考
		有 無
一、施工作業及計畫
（一）施工概要		□ □
（二）施工日程表		□ □
（三）施工範圍		□ □
（四）有無消防設備無法動作情形		□ □
（五）有無避難逃生設備無法動作情形		□ □
（六）有無使用會產生火源之設備		□ □
（七）有無運用危險物品作業		□ □
（八）聯絡人		□ □
（九）緊急聯絡人		□ □
（十）其他		□ □
二、施工中之防火管理
（一）預防火災		□ □
（二）互相聯絡機制		□ □
（三）地震對策		□ □
（四）自衛消防編組		□ □
（五）通報消防機關		□ □
（六）逃生避難路線		□ □
（七）防火區劃		□ □
三、施工期間，施工人員之教育、訓練及施工中消防防護計畫之宣達
（一）防災教育		□ □
（二）防災訓練		□ □
（三）告知施工中之消防防護計畫相關事宜		□ □
四、其它		□ □

綜合意見 / （消防機關填寫）

業者自我檢查時，如有附表或附件，請於備考欄中註明。倘該欄不需設置，請以“△”註記。
        施工中消防防護計畫
一、施工作業及計畫
施工概要 / ○○大樓第○○樓的○○○(場所名稱)內部改裝（天花板換新、地毯換新、重新隔間、廚房位置改變），另有關警報設備、灑水設備、排煙設備、避難逃生設備、標示設備等消防設備亦重新更換。
（二）施工日程表	附件一
（三）施工範圍	附圖一
（四）有無消防設備無法動作情形	□ / 有 無	附件二
（五）有無避難逃生設備無法動作情形	□ / 有 無	附件三
（六）有無使用會產生火源之設備	□ / 有 無	附件四
（七）有無運用危險物品作業	□ / 有 無	附件五
（八）聯絡人	○水電行 林○○ 電話○○○○○ / 施工現場電話○○○○○○○○
（九）緊急聯絡人	施工現場負責人 鄭○○ / 電話○○○○○○○○
（十）其他	裝潢負責人○○○電話○○○○○○ / 水電負責人○○○電話○○○○○○ / 消防設備負責人○○電話○○○○○

二、施工中的防火管理
預防火災 / 平時火災預防 / （1）本次施工期間防火管理人得指定林○○為施工區域之防火監督人。 / （2）防火監督人林○○的任務： / 協助防火管理人執行防火管理工作。 / 施工現場的巡邏、監視。 / 施工結束後的安全確認。 / 施工現場的進出管制。 / 用火、用電的管理。 / 抽煙的管理。 / 避難設施的維護管理。 / 施工現場的清潔整理。 / 滅火器、室內消防栓的維護管理。 / 地震時的初期處置。 / 其他。 / （3）防火監督人林○○必須依附表二「平時自行檢查記錄表」，針對施工區域每日進行檢查，發現異常狀況，立即通報防火管理人，並於每月彙整一次資料，陳報防火管理人。 / （4）施工現場負責人鄭○○，必須於開工前及施工結束後一天內，向防火管理人報告施工內容及情形。 / 2防範縱火 / （1）本次施工期間，建築物外部及樓梯間放置可燃性材料，必須以不燃性材料披覆綑綁，並妥善保管。 / （2）施工現場負責人鄭○○必須於施工結束後，確認施工場所已經上鎖。 / （3）施工期間，除工作人員外，非經施工現場負責人鄭○○、防火監督人林○○或防火管理人同意，不得進入施工區域，必要時的裝設自動感應照明燈及監視器，並加強巡邏。 / 3抽煙管理 / （1）○樓休憩室為專用吸煙室，該室門口貼有「吸煙室」字樣。 / （2）防火監督人林○○於每日施工完畢後，必須收集煙蒂並丟入施工區東側之不燃容器內。 / （3）抽煙場所周圍不可放置可燃物。 / 4防止擴大延燒 / （1）東、西側防火門、南側防火鐵捲門周圍，不可放置可燃物或妨礙關閉之物品。 / （2）施工中，防火門及防火鐵捲門應盡量保持在關閉狀態。 / （3）施工結束後，防火門、防火鐵捲門務必關閉。 / （4）施工結束後，防火監督人林○○應再確認防火區劃的狀況。
互相聯絡的機制 / 1防火管理人、防火監督人必須指導、監督施工現場負責人鄭○○，如何編組，並協議彼此編組間的配合措施。 / 2施工現場負責人，開工前、工程結束後、進行熔接、熔斷、切割等工作前、使用危險物品施工前，必須向防火管理人報告。 / 3施工期間請施工現場負責人鄭○○自備一具無線對講機，發生狀況得隨時與中控室聯絡。 / 4防火管理人、防火監督人與施工現場負責人，施工期間的每月十日定期開會，以瞭解工程進度及防護計畫中需要調整修正的內容。
地震對策 / 1平時的地震對策 / 地震發生時，施工區域的東側及西側各劃定一個緊急避難區域（如逃生避難圖所示），施工區域的自衛消防編組隊長必須指揮避難引導班，引導施工人員至緊急避難區避難。 / 地震時，必須執行下列規定： / 防止施工機具倒塌的措施。 / 檢查用火、用電設備的安全措施。 / 施工鷹架倒塌、施工材料掉落飛散的防範措施。 / 2地震後的安全措施 / 施工現場負責人鄭○○關閉電源及火源開關，防火監督人林○○立即趕赴施工現場再做確認。 / 地震發生後，以保護人身安全為第一考量。 / 施工現場負責人鄭○○如有發現因地震而造成損害，必須立即向防火監督人林○○報告，林○○再轉報防火管理人，必要時防火管理人得停止繼續施工。
(四)自衛消防編組： / 自衛消防總部 / 自衛消防隊長—自衛消防副隊長—指揮所 / 通報班 / （陳○○） （林○○）
滅火班○○○ / 避難引導班○○○ / 施工第一區班長 通報班○○○ / （鄭○○） 安全防護班○○○ / 救護班○○○
（五）通報消防機關 / 1有下列事項必須向○○消防隊報備： / 施工中消防防護計畫大幅變更（含編組成員大幅變動）時。 / 自衛消防編組訓練時。 / 施工有可能產生火災，而消防安全設備又無法正常動作時。 / 2本次施工樓層消防安全設備均無法正常動作，經與○○消防隊協商後，相關之替代設備詳如附件二。
（六）逃生避難路線 / 1施工區域之逃生避難圖，業已張貼公告於施工區域的出入口、施工人員休息室、施工現場、各樓梯口。 / 2逃生避難動線不可堆放物品，妨礙逃生。 / 3確保兩方向逃生避難原則。
（七）防火區劃 / 1本次施工之防火區劃的位置標示於逃生避難圖上。 / 2防火監督人林○○、施工現場負責人鄭○○，不定時巡視防火區劃，發現有破損或異常狀況時，應立即報告防火管理人，同時立即修復。
三、施工期間，施工人員的教育、訓練及施工中消防防護計畫的宣達
防災教育 / 1防災教育實施期程： / 本次防災教育及防護計畫的講授，預計二個梯次，每次一天，講習日期為○○年○○月○○日及○○年○○月○○日，講習負責人為防火管理人陳○○，實施對象為全體員工及施工人員。 / 2防災教育的內容

	實施對象			實施內容
	全體員工			施工中消防防護計畫的介紹。 / 貫徹下列遵守事項。 / 火氣使用管理、吸煙場所的指定。 / 逃生設備及防火避難設施之維護管理。 / 危險物品的管理。 / 三、發生災害時之應對要領。
	施工負責人、防火監督人及防火管理人之協調事項			施工中消防防護計畫的內容。 / 確定各自的任務分擔與責任範圍。 / 貫徹日常的火災預防。 / 貫徹利用「平時自行檢查紀錄表」自行對施工區域檢查。 / 貫徹災害發生時，施工部分與非施工部分之聯絡方式。
3其它：有雇用臨時的外籍勞工時，應實施個別防災教育。 / （二）訓練： / 1訓練種類及實施期程

		訓練種類	實施日期		參加人	訓練內容
		滅火訓練	施工前		全體人員	一、滅火器的操作。 / 二、室內消防栓的操作。
		通報訓練	施工前		全體人員	一、報案的技巧及要領。 / 二、場所內部互相聯絡的要領。
		避難引導訓練	施工前		全體人員	一、確認施工部分的逃生路線。 / 二、引導逃生的要領。
2其它。 / （三）告知施工中之消防防護計畫相關事宜。 / 1防火管理人透過先前的防災教育和訓練，讓所有員工及施工人員了解施工中消防防護計畫的內容。 / 2施工人員不同時，應予以告知施工中消防防護計畫的相關內容。

附件一
施工日程表

施工 / 地點
施工地點負責人
施工人員 / 姓名
施工日期	施 工 狀 況
○月○日

附件2	消防安全設備的替代措施
種類、區域		發生障礙時間	替代措施的概要
灑水設備 / ○樓施工區全部		○月○日○時○分	加裝□個滅火器(另外附圖說明設置位置)
自動火災警報設備 / ○樓施工區內			‧臨時裝上○個感應器確保功能(另外附圖說明設置位置)
廣播設備 / ○樓施工區內			加配○個手提式擴音器 / 配備○個無線電對講機
照明燈及避難方向指示燈 / ○樓施工區內			‧移位設置、並確保正常堪用(另外附圖說明設置位置)
逃生器具(緩降機) / ○樓施工區內			‧移位設置、並確保正常堪用(另外附圖說明設置位置)
管 / 理 / 的 / 方 / 法	1.增加防火管理負責人和警衛等的巡邏次數等，強化監視體制。(每天隔○個小時巡邏一次。) / 2.無法發揮功能的消防用設備等的種類、停止時間與停止部分都要降到最低限度。 / 3.造成功能停止的工程，在非營業時間內進行。營業時間若涵蓋早晚的話，在白天施工。 / 4.防火管理負責人與防災中心等保持密切聯絡，報告工程內容(功能暫停設備等)。 / 5.工程結束後，防火管理負責人檢視一遍，警衛等再檢視一次。 / 6.暫停功能時，應與消防機構協商。

附件3	逃生設施的替代措施
種類、區域		發生障礙時間	替代措施的概要
逃生樓梯 / 施工區西側安全梯梯封閉		○月○日		‧出口標示燈及避難方向指示燈移位設置，變更指示引導往施工區東側樓梯逃生。
緊急用出入口 / 建築物西側，因為修改工程而裝設鷹架，致緊急替代進口封閉。				‧在鷹架外部網板上標示緊急出口， / ‧隔音板部分，設置可以從外面打開的平時封閉的開口(門)，標示為緊急出口。
管 / 理 / 的 / 方 / 法	1.施工部分和使用部分都要張貼逃生路線圖。 / 2.要全面告知負責引導逃生的人和施工人員逃生通路。 / 3.儘量保持雙向逃生。 / 4.防火管理負責人，隨時檢查逃生樓梯、通道等與緊急用出入口附近有沒有堆置妨礙逃生的材料等。 / 5.作業時間，安全門應保持可以瞬間開放。

附件4	有關於火災發生危險等之對策

火苗設備器具的狀況及有發生火災之虞的機械器具等
種類、數量		使用場所	使用期間、時間	設置方法
電桿機 2台		工程區域內	○月○日～○月○日	．使用時搬入，設置在無可
瓦斯切割機 2台		工程區域內	○月○日～○月○日	燃物的不燃性地板上
噴燈(torch lamp)		工程區域內	○月○日～○月○日
高速切割器 1台		工程區域內	○月○日～○月○日
電動噴砂機(sander) 1台		工程區域內	○月○日～○月○日
管 / 理 / 的 / 方 / 法	1使用時是前項防火管理者申請並取得認可。 / 2器具等使用前、使用後確實實施檢查。 / 3實施焊接、溶斷作業等時，去除火花飛散範圍的可燃物或是使用不性隔板等遮蓋後才實施。 / 4實施焊接、溶斷作業等時，在附近配置滅火器等。 / 5實施焊接、溶斷作業等時，配置監視人員。 / 6在危險物及可燃物的附近，不使用火苗。

附件5	有關於危險物品等之管理

危險物品等
種類、數量		使用場所	使用期間、時間	設置方法
合成樹脂搪瓷(enamel)塗料(第4類第3石油類)總量90l		工程區域內	○月○日～○月○日	．保管在暫時保管所。 / ．使用時每次拿出少量的使用量。
合成樹脂塗料用沖淡劑(thinner)(第4類第2石油類)總量20l		工程區域內	○月○日～○月○日	．暫時保管場所 / 在工程現場內設置不燃性的暫時設立之圍籬。
地毯(carpet)等20條 / 牆壁用布(cloth)等30條		工程區域內	○月○日～○月○日 / ○月○日～○月○日	．設置在現場內的鋼筋混凝土地板上。 / ．不堆高
管 / 理 / 的 / 方 / 法	1危險物品等，不經常保管在工程現場內，若要保管的情況，必須徹底實施加鎖管理。 / 2只用塗料等危險物時，必須確認附近沒有火苗及發生火花物等之後才可使用。 / 3在臨時保管場所標示使用上之注意事項及處理責任等者。 / 4在臨時保管場所設置滅火器具。 / 5經常整理整頓。 / 6使用危險物時，禁止使用火苗及抽煙。 / 7使用危險物時，必須一面換氣一面作業。 / 8貯藏或處理危險物品等之場所，事前向防火管理者及工程施工責者提出申請，並取得承認。

附表一

平時火災預防編組表

防火監督人	任務
施工區域（Ａ區） / ○○ ○○○ / 連絡電話：	一、協助防火管理人執行防火管理工作。 / 二、施工現場的巡邏、監視。 / 三、施工結束後的安全確認。 / 四、施工現場的進出管制。 / 五、用火、用電的管理。 / 六、抽煙的管理。 / 七、避難設施的維護管理。 / 八、施工現場的清潔整理。 / 九、滅火器、室內消防栓的維護管理。 / 十、地震時的初期處置。 / 十一、其他。
施工區域（Ｂ區） / ○○ ○○○ / 連絡電話：
施工區域（Ｃ區） / ○○ ○○○ / 連絡電話：

附表2	平常自主檢查查核表

		檢查項目					備考
日	星期	結束	結束	結束	消防設備等之維護管理				防火	防火	避難	危險	○填寫不完備欠缺事項 / ○填寫改進狀況
		作業時之火苗確認	作業時之上鎖管理	作業時之煙蒂管理	滅火器	屋內消防栓設備	自動火災警報器	其它︵ / ︶	門之閉鎖障礙	隔絻門的閉鎖障礙	通路的確保狀況	物品的保管狀況	○其它
1	星期一	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
2	星期二	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
3	星期三	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	放置資材立刻徹除
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

		檢查項目					備考
日	星期	結束	結束	結束	消防設備等之維護管理				防火	防火	避難	危險	○填寫不完備欠缺事項 / ○填寫改進狀況
		作業時之火苗確認	作業時之上鎖管理	作業時之煙蒂管理	滅火器	屋內消防栓設備	自動火災警報器	其它︵ / ︶	門之閉鎖障礙	隔絻門的閉鎖障礙	通路的確保狀況	物品的保管狀況	○其它
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
(範例) ○.......良 / ×........不完備 / ○........即時修改					簽章	防火監督人

附圖一

○○○○○之施工區域圖