公共危險物品場所自主檢查表
檢查日期： 年 月 日
場所名稱					電話
地址					用途
管理權人			姓名		電話			身分證字號
			住址
項目		檢查內容				檢查結果
場所安全管理對策		公共危險物品搬運安全是否確實執行？				□是 / □否 / □未確實執行 □其他(說明： )
		公共危險物品製程安全是否確實執行？				□是 / □否 / □未確實執行 □其他(說明： )
		公共危險物品處理作業安全是否確實執行？				□是 / □否 / □未確實執行 □其他(說明： )
		公共危險物品儲存安全是否確實執行？				□是 / □否 / □未確實執行 □其他(說明： )
		是否制訂危險性機械及設備之運轉及操作要領?				□是 / □否 / □未確實執行 □其他(說明： )
		公共危險物品安全維護設施外觀及性能檢查是否確實執行？				□是 / □否 / □未確實執行 □其他(說明： )
		現場之作業人員是否依規定嚴禁煙火？				□是 / □否 / □未確實嚴禁煙火 □其他(說明： )
		是否有用火、用電每日檢查紀錄？				□是 / □否 / □無紀錄 □內容不當 □其他(說明： )
		用火、用電檢查發現缺失，是否立即改善？				□是 / □否 / □未立即改善 □其他(說明： )
施工安全對策(現場未施工免填)		施工時是否依規定提報施工中消防防災計畫？				□是 / □否 / □無提報 □內容不當 □其他(說明： )
		雙方負責人是否事先建立協商機制，定期舉行施工安全協商會議，並有紀錄可查？				□是 / □否 / □未定期舉行協商會議 □無紀錄 □紀錄內容不當 □其他 / (說明： )
		施工現場之作業人員是否依規定遵守施工安全管理事項？				□是 / □否 / □未遵守 □其他(說明： )
		施工中消防安全設備不得已必須停用時，是否依施工內容，採取必要之代替措施？				□是 / □否 / □無代替措施 □代替措施不當 □其他(說明： )
		施工場所是否保持避難通道之暢通？				□是 / □否 / □未保持暢通 □其他(說明： )
消防安全設備		消防安全設備是否委託消防設備師（士）檢查？				□是 / □否 / □未委託 □其他(說明： )
		消防安全設備是否依規定進行檢修申報？				□是 / □否 / □未定期申報 □內容不當 □其他(說明： )
場所位置、構造設備		廠區位置、構造、設備每月一次之自主檢查（依場所用途實施表1至表9之檢查），檢查紀錄至少留存一年，是否有紀錄可查？				□是 / □否 / □無紀錄 □內容不當 □其他(說明： )
		檢查發現缺失是否立即改善？				□是 / □否 / □未立即改善 □其他(說明： )
		集液設施或油水分離裝置內如有積存公共危險物品時，是否隨時清理？				□是 / □否 / □未立即改善 □其他(說明： )
		是否使公共危險物品處於合適之溫度、溼度及壓力？				□是 / □否 / □未立即改善 □其他(說明： )
		有積存可燃性蒸氣或粉塵之虞場所，是否嚴禁使用易產生火花之設備？				□是 / □否 / □未立即改善 □其他(說明： )
教育訓練		新進員工是否有接受操作技術、安全衛生、防護器具使用、裝卸作業安全、消防設備系統及監測系統操作等職前講習訓練，並有紀錄可查？				□是 / □否 / □未訓練 □ 無紀錄 □內容不當 □其他(說明： )
		在職員工是否有接受化學原料反應危險性常識、特種化學物質或毒性化學物質之處理技術等訓練?				□是 / □否 / □未訓練 □內容不當 □其他(說明： )
		在職員工是否有每半年接受一次四小時之自衛消防編組訓練？				□是 / □否 / □未訓練 □內容不當 □其他(說明： )
		自衛消防編組訓練後，是否有檢討紀錄，並公告員工周知？				□是 / □否 / □無檢討紀錄 □未公告 □其他(說明： )
		有無定期舉辦公共危險物品洩漏、爆炸及地震等救災避難演練，讓所有員工瞭解防災計畫之內容？				□是 / □否 / □未定期舉辦 □其他(說明： )
自衛消防編組	滅火班	是否都知道自己之任務？				□是 抽查人員姓名： / □否 / □完全不知道 □略知 □其他(說明： )
		是否都知道滅火設備(滅火器及室內消防栓)之操作？				□是 抽查人員姓名： / □否 / □完全不知道 □動作生疏 □其他(說明： )
		是否都知道滅火器及室內消防栓之位置？				□是 抽查人員姓名： / □否 / □完全不知道 □略知 □其他(說明： )
	通報班	是否都知道自己之任務？				□是 抽查人員姓名： / □否 / □完全不知道 □略知 □其他(說明： )
		是否都知道廣播設備之操作？				□是 抽查人員姓名： / □否 / □完全不知道 □動作生疏 □其他(說明： )
		是否都知道通知一一九之方法及重點？				□是 抽查人員姓名： / □否 / □完全不知道 □略知 □其他(說明： )
		是否都知道災害發生時之通報流程？				□是 抽查人員姓名： / □否 / □完全不知道 □略知 □其他(說明： )
	避難引導班	是否都知道自己之任務？				□是 抽查人員姓名： / □否 / □完全不知道 □略知 □其他(說明： )
		是否都知道避難器具之操作？				□是 抽查人員姓名： / □否 / □完全不知道 □動作生疏 □其他(說明： )
		是否都知道避難器具之設置地點？				□是 抽查人員姓名： / □否 / □完全不知道 □略知 □其他(說明： )
		是否都知道自己應勤裝備之內容及位置？				□是 抽查人員姓名： / □否 / □完全不知道 □略知 □其他(說明： )
自衛消防編組(50人以上)	安全防護班	是否都知道自己之任務？				□是 抽查人員姓名： / □否 / □完全不知道 □略知 □其他(說明： )
		是否都知道防火門、防火鐵捲門、排煙設備之操作？				□是 抽查人員姓名： / □否 / □完全不知道 □動作生疏 □其他(說明： )
		是否都知道上述設備之設置地點？				□是 抽查人員姓名： / □否 / □完全不知道 □略知 □其他(說明： )
		是否都知道自己應勤裝備之內容及位置？				□是 抽查人員姓名： / □否 / □完全不知道 □略知 □其他(說明： )
	救護班	是否都知道自己之任務？				□是 抽查人員姓名： / □否 / □完全不知道 □略知 □其他(說明： )
		是否都知道自己應勤裝備之內容及位置？				□是 抽查人員姓名： / □否 / □完全不知道 □略知 □其他(說明： )
防止縱火措施		是否清除死角之可燃物？				□是 / □否 / □未清除 □其他(說明： )
		是否建立門禁管制制度，並嚴禁無關人員進入？				□是 / □否 / □未建立管制 □管理鬆散 □其他(說明： )
		是否有定期、不定期巡邏紀錄？				□是 / □否 / □無紀錄 □內容不當 □其他(說明： )
		是否有假日及夜間巡邏體制？				□是 / □否 / □未建立假日及夜間巡邏體制 □其他(說明： )
其他		是否製作廠區平面配置圖(包括一般場所、公共危險物品儲存設施及儲存物、消防救災及安全防護場所及其他危險場所或救災相關設施)，並置於監控室、警衛室等平常有人駐守處?				□是 / □否 / □未製作 □內容不當 □置放位置不當 □其他(說明： )
		是否製作避難逃生路線圖，並張貼於顯而易見之位置？				□是 / □否 / □未製作 □內容不當 □張貼位置不當 □其他(說明： )
		廢棄之公共危險物品是否適時清理？				□是 / □否
檢查缺失及改善作為					複查結果說明

檢查人員簽章：					管理權人簽章：

一、指派專人每月對場所之位置、構造及設備自主檢查，檢查紀錄至少留存一年。
二、每月應確實依本附件實施檢查，檢查發現缺失者應立即改善，並於改善後實施複查。
   附表1 公共危險物品製造場所抽查紀錄表
檢查項目			檢查結果	辦法
位置	□安全距離		□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □距離不足 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他 / (說明： )	13條
	□保留空地		□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □距離不足 □空地堆有雜物 □擋牆破損或高(長)度不足 / □其他(說明： )	14條
構造	建築物構造（含幫浦室）	□不得設於地下層	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □設於地下層 其他 / (說明： )	15條1項1款
		□牆 □樑 / □柱 □地板 / □樓梯 □屋頂 / □天花板	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 / □其他(說明： )	15條1項2.3款、2項1.3款
	出入口	□防火門窗 / □鑲嵌鐵絲網玻璃	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 / □其他(說明： )	15條1項2.4.5款、2項1.2款
	防止流出構造	□不滲透構造 / □地板適當傾斜 / □集液設施 / □圍阻措施 / □防止流出措施 / □油水分離裝置	□符合規定 / □既設場所免改善(說明： ) / □不符合規定 / □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 / □其他(說明： )	15條1項6.7款
設備	採光	□採光設備 / □照明設備	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 □其他 / (說明： )	16條1項1款
	換氣	□通風設備 / □排出設備	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 □其他 / (說明： )	16條1項1.2款
	設備安全裝置	□防止溢漏或飛散設備 / □測溫設備 / □不直接用火加熱構造 / □壓力計 / □壓力安全裝置 / □消除靜電裝置	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 / □其他 / (說明： )	16條1項3-7款
	□電動機 / □幫浦設備 / □安全閥 / □管接頭		□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □設置位置不當 □拆除 □破損 □性能不良 / □其他 / (說明： )	16條1項9款
	□避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)		□符合規定(□目視 □實測) / □不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) / □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 / □其他(說明： )	16條1項8款
	□標示板		□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □其他(說明： )	19條

  ※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法
附表2　公共危險物品室內儲存場所抽查紀錄表
檢查項目			檢查結果	辦法
位置	□安全距離		□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □距離不足 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他 / (說明： )	21條1款、22條本文、25條1款、26條、28條本文.1款
	□保留空地		□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □距離不足 □空地堆有雜物 □擋牆破損或高(長)度不足 / □其他(說明： )	21條2款、22條本文、24條1項1款.2項、25條2款、26條、28條本文.2款
構造	建築物構造（含幫浦室）	□儲存倉庫	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □非獨立、專用 □非一層建築物 □高度不符 □面積不符 / □未設於防火建築物第一或二層 □相鄰設置 / □其他(說明： )	21條3-5款、22條本文、1.2款、23條1項1款、2款1.2.7目、2項本文、24條1項本文.2款、2項、25條本文、26.27條、28條本文.3款
		□牆 □樑 / □柱 □地板 / □樓梯 □屋頂 / □天花板	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 / □其他(說明： )	21條4款1目、6.7款、22條本文、3.4款、23條1項1款.2款3目、2項本文.1款、24條1項本文.3款、2項、25條本文.3款、26.27條、28條本文.3-5款
	出入口	□防火門窗 / □鑲嵌鐵絲網玻璃	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 / □其他(說明： )	21條4款2目、6.8.9款、22條本文、3.4款、23條1項2款3-5目、2項本文.2款、24條1項本文、4.5款、2項、25條本文、26.27條、28條本文、6.7款
	防止流出構造	□不滲透構造 / □地板適當傾斜 / □集液設施 / □圍阻措施 / □防止流出措施	□符合規定 / □既設場所免改善(說明： ) / □不符合規定 / □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 / □其他(說明： )	21條10.11款、22條本文、23條1項本文.2項本文、24條1項本文.2項、25條本文、26.27條、28條本文
	□架臺		□符合規定 / □不符合規定 / □構造不當 □拆除 □破損 □腐蝕 □固定不良 □掉落防止措施不當 / □其他(說明： )	21條12款、22條本文、23條1項本文.2項本文、24條1項本文.2項、25條本文、26.27條、28條本文
設備	採光	□採光設備 / □照明設備	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： )	21條13款、22條本文、23條1項本文.2項本文、24條1項本文.2項、25條本文、26.27條、28條本文
	換氣	□通風設備 / □排出設備 / □通風、空調或維持內部在自燃溫度以下裝置 / □防火閘門	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 / □其他(說明： )	21條13.15款、22條本文、23條1項本文.2款6目、2項本文、24條1項本文.2項、25條本文、26.27條、28條本文
	□避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)		□符合規定(□目視 □實測) / □不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) / □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 / □其他(說明： )	21條4款3目、14款、22條本文、23條1項本文.2項本文、24條1項本文.2項、27條、28條本文
	□標示板		□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當□其他(說明： )	19條

  ※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法
   附表3　公共危險物品室外儲存場所抽查紀錄表
檢查項目		檢查結果	辦法
位置	□安全距離	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □距離不足 □擋牆破損或高(長)度不足 / □其他(說明： )	30條1款、31條本文
	□保留空地	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □距離不足 □空地堆有雜物 □擋牆破損或高(長)度不足 / □其他(說明： )	30條4.5款、31條本文
構造	□不潮濕、排水良好處	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □潮濕 □排水不良 / □其他(說明： )	30條2款、31條本文
	□圍欄	□符合規定 / □不符合規定 / □高度不當 □區劃面積不當 □間距不足 □構造不當 □拆除 □破損 / □變形 □防止洩漏構造拆除或不當 □防水布固定裝置拆除或不當 / □其他(說明： )	30條3款、31條本文. 1-4款
	□架臺	□符合規定 / □不符合規定 / □固定不良 □高度不當 □掉落防止措施不當 □拆除 □破損 □腐蝕 / □其他(說明： )	30條6款、31條本文
	□容器堆積 / □分區儲存	□符合規定 / □不符合規定 / □堆積高度不符 □分區儲存數量不符 □分區走道寬度不符 □堆有雜物 / □其他(說明： )	30條7.8款、31條本文
	□排水溝 / □分離槽	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □構造不當 □性能不良 / □其他(說明： )	31條5款
設備	□標示板	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 / □其他(說明： )	19條

  ※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法
   附表4　公共危險物品室內儲槽場所抽查紀錄表
檢查項目			檢查結果	辦法
位置	□安全距離(槽與牆或槽與槽)		□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □距離不足 □其他(說明： )	33條2款、34條1項本文、2項本文
構造	建築物構造（含幫浦室）	□儲槽應設於儲槽專用室	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □儲槽設於儲槽專用室以外 □儲槽專用室非一層建築物 / □其他(說明： )	33條1款、34條1項1款、2項本文
		□儲槽構造	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □構造不當 □破損 □腐蝕 □變形 □其他 / (說明： )	33條4.5款、34條1項本文、2項本文
		□牆 □樑 / □柱 □地板 / □樓梯 □屋頂 / □天花板	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 / □其他(說明： )	33條11.12款、34條1項3.4款、2項1款、35條1項1款2目之1.2、2款1目、3款、4款1目之1.2、2項1款
	出入口	□防火門窗 / □鑲嵌鐵絲網玻璃	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 / □其他(說明： )	33條11.13.14款、34條1項5.6款、2項2款、35條1項1款2目之3.4、2款1目、3款、4款1目之3.4、2項本文.2款
	防止流出構造	□不滲透構造 / □地板適當傾斜 / □集液設施 / □圍阻措施 / □防止流出措施 / □油水分離裝置 / □出入口門檻	□符合規定 / □既設場所免改善(說明： ) / □不符合規定 / □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 / □其他(說明： )	33條15.16款、34條1項本文.8款、2項本文、35條1項1款2目之5.3目、2.3款、4款1目本文.2目之2、2項本文
設備	採光	□採光設備 / □照明設備	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 □其他 / (說明： )	33條17款、34條1項本文、2項本文、35條1項1款2目之6、2款1目、3款、4款1目本文、2項本文
	換氣	□通風設備 / □排出設備 / □防火閘門	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 □其他 / (說明： )	33條17款、34條1項本文.7款、2項本文、35條1項1款2目之6.7、2.3款、4款1目本文.之5、2項本文
	儲槽安全裝置	□壓力安全裝置 / □通氣管 / □自動顯示儲量裝置	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： )	33條6.7款、34條1項本文.2款、2項本文
	□幫浦設備		□符合規定 / □不符合規定 / □固定不良 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： )	35條1項1款1目、2款1目、3款、4款1目本文.2目之1
	□注入口		□符合規定 / □不符合規定 / □設置位置不當 □洩漏 □管閥或蓋子拆除 □接地裝置拆除 / □其他(說明： )	33條8款、34條1項本文、2項本文
	□閥		□符合規定 / □不符合規定 / □材質不當 □洩漏 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： )	33條9款、34條1項本文、2項本文
	□排水管 / □輸送配管		□符合規定 □既設場所免改善(說明： ) / □不符合規定 / □設置位置不當 □洩漏 □拆除 □破損 □變形 □腐蝕 / □其他(說明： )	33條10款、34條1項本文、2項本文、36條
	□標示板		□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □其他(說明： )	19條

  ※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法
   附表5　公共危險物品室外儲槽場所抽查紀錄表
檢查項目			檢查結果	辦法
位置	□安全距離		□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □距離不足 □其他(說明： )	37條1款、 39條1款、40條
	□廠區境界線距離		□符合規定 □既設場所免改善 / □免設（無延燒之虞或設置防火牆及防火水幕） / □不符合規定 / □距離不足 □防火牆及防火水幕破損或高(長)度不足 □其他(說明： )	37條 2款、40條
	□相鄰儲槽間距		□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □距離不足 □其他(說明： )	37條 4款、39條1款、40條
	□保留空地		□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □距離不足 □空地堆有雜物 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： )	37條3.13款、39條2、3款、40條
構造	儲槽構造	□儲槽結構	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □構造不當 □破損 □腐蝕 □變形 □固定不當 □其他(說明： )	37條5-9款、39條1款、40條
		□防液堤(分隔堤)	□符合規定 □既設場所免改善(說明： ) / □不符合規定 / □材質不當 □容量不足 □面積過大 □儲槽數量過多 / □周圍道路寬度不足或影響通行 □與槽壁距離不足 □拆除 / □破損 □龜裂 □防止洩漏或滲透構造拆除 □高度不足 / □設置與儲槽無關或非消防用配管 □被配管貫通 / □排水設備拆除或性能不良 □操作閥設置不當或未保持關閉 / □洩漏檢測裝置拆除或損壞 □階梯拆除或損壞 / □其他(說明： )	37條19款、38條、39條4款、40條
	幫浦室構造	□牆 □樑 / □柱 □地板 / □屋頂	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： )	35條1項1款2目之1.2
	出入口	□防火門窗 / □鑲嵌鐵絲網玻璃	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： )	35條1項1款2目之3.4
	防止流出構造	□不滲透構造 / □地板適當傾斜 / □集液設施 / □圍阻措施 / □防止流出措施 / □油水分離裝置	□符合規定 / □既設場所免改善(說明： ) / □不符合規定 / □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 / □其他(說明： )	35條1項1款2目之5、3目
設備	採光	□採光設備 / □照明設備	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： )	35條1項1款2目之6
	換氣	□通風設備 / □排出設備	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： )	35條1項1款2目之6.7
	儲槽安全裝置	□壓力安全裝置 / □通氣管 / □自動顯示儲量裝置 / □侷限洩漏儲存物並導入安全槽之設備 / □惰性氣體封阻設備 / □冷卻或保冷裝置	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 / □其他(說明： )	37條10款、11款、 39條1款、40條
	□幫浦設備		□符合規定 / □不符合規定 / □固定不良 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： )	37條13款本文、40條
	□注入口		□符合規定 / □不符合規定 / □設置位置不當 □洩漏 □管閥或蓋子拆除 □接地裝置拆除 □其他(說明： )	37條12款、 39條1款、40條
	□投入口之防止雨水設備		□符合規定 / □不符合規定 / □材質不當 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： )	37條20款、40條
	□閥		□符合規定 / □不符合規定 / □材質不當 □洩漏 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： )	37條14款、 39條1款、40條
	□排水管 / □輸送配管		□符合規定 □既設場所免改善(說明： ) / □不符合規定 / □設置位置不當 □洩漏 □拆除 □破損 □變形 □腐蝕 □其他(說明： )	37條15. 17款、 39條1款、40條
	□避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)		□符合規定(□目視 □實測) / □不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) / □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 □其他(說明： )	37條18款、40條
	□標示板		□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □其他(說明： )	19條

  ※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

附表6　公共危險物品地下儲槽場所抽查紀錄表
檢查項目			檢查結果	辦法
位置	□安全距離		□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □距離不足 □其他(說明： )	41條1款1目、2-4款、42條1.3款、43條本文
構造	建築物構造（含幫浦室）	□儲槽置於地下槽室	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □直接埋設地下 □固定不當 □其他(說明： )	41條1款、42條2款、43條1款
		□槽室結構	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □構造不當 □破損 □厚度不足 □無適當防水措施 □其他(說明： )	41條14款、42條3款、43條本文
		□儲槽結構	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □構造不當 □破損 □腐蝕 □變形 □固定不當 □其他(說明： )	41條5、6款、42條5-7款、43條本文
		□牆 □樑 / □柱 □地板 / □樓梯 □屋頂 / □天花板	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 / □其他(說明： )	41條10款、42條1款、43條本文
	出入口	□防火門窗 / □鑲嵌鐵絲網玻璃	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： )	41條10款、42條1款、43條本文
	防止流出構造	□不滲透構造 / □地板適當傾斜 / □集液設施 / □圍阻措施 / □防止流出措施 / □油水分離裝置	□符合規定 / □既設場所免改善(說明： ) / □不符合規定 / □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 / □其他(說明： )	41條10款、42條1款、43條本文
設備	採光	□採光設備 / □照明設備	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： )	41條10款、42條1款、43條本文
	換氣	□通風設備 / □排出設備	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： )	41條10款、42條1款、43條本文
	儲槽安全裝置	□壓力安全裝置 / □通氣管 / □自動顯示儲量裝置 / □計量口 / □防止蒸氣滯留措施 / □洩漏檢測設備 / □冷卻或保冷裝置	□符合規定 / □既設場所免改善(說明： ) / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 □設置位置不當 / □其他(說明： )	41條7.8.13款、42條1.4款、43條本文.2款
	□幫浦設備		□符合規定 □既設場所免改善(說明： ) / □不符合規定 / □固定不良 □拆除 □破損 □性能不良 □電動機構造不符 / □電線保護措施拆除或不良 □防止電動機運轉升溫功能拆除或不良 / □電動機自動停止功能失效 □與儲槽凸緣接合不良 □未設於保護管內 / □檢測洩漏措施拆除或損壞 □其他(說明： )	41條10款、42條1款、43條本文
	□注入口		□符合規定 / □不符合規定 / □設置位置不當 □洩漏 □管閥或蓋子拆除 □接地裝置拆除 / □其他(說明： )	41條9款、42條1款、43條本文
	□輸送配管		□符合規定 □既設場所免改善(說明： ) / □不符合規定 / □設置位置不當 □拆除 □破損 □洩漏 □變形 □腐蝕 / □其他(說明： )	41條11.12款、42條1款、43條本文
	□標示板		□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □其他(說明： )	19條

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法
 附表7　公共危險物品第一種販賣場所抽查紀錄表
檢查項目			檢查結果	辦法
位置、構造、設備	□設於地面層		□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □未設於地面層 / □其他(說明： )	17條1款
	□牆 □樑 / □柱 □地板 / □屋頂 □天花板		□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 / □其他(說明： )	17條3款1-3目、4款2目
	出入口	□防火門窗 / □鑲嵌鐵絲網玻璃	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 / □其他(說明： )	17條3款4.5目、4款4目
	防止流出構造	□不滲透構造 / □地板適當傾斜 / □集液設施	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 / □其他(說明： )	17條4款3目
	換氣	□通風設備 / □排出設備	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 / □其他(說明： )	17條4款5目
	□標示板		□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 / □其他(說明： )	19條

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法
附表8　公共危險物品第二種販賣場所抽查紀錄表
檢查項目			檢查結果	辦法
位置、構造、設備	□設於地面層		□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □未設於地面層 / □其他(說明： )	18條本文
	□牆 □樑 / □柱 □地板 / □屋頂 □天花板		□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 / □其他(說明： )	18條本文、1.2款
	出入口	□防火門窗 / □鑲嵌鐵絲網玻璃	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 / □其他(說明： )	18條本文、3.4款
	防止流出構造	□不滲透構造 / □地板適當傾斜 / □集液設施	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 / □其他(說明： )	18條本文
	換氣	□通風設備 / □排出設備	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 / □其他(說明： )	18條本文
	□標示板		□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 / □其他(說明： )	19條

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

 附表9　公共危險物品一般處理場所抽查紀錄表
檢查項目			檢查結果	辦法
位置	□安全距離		□符合規定 □既設場所免改善 □符合15-1條免設 / □不符合規定 / □距離不足 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： )	13條
	□保留空地		□符合規定 □既設場所免改善 □符合15-1條免設 / □不符合規定 / □距離不足 □空地堆有雜物 □擋牆破損或高(長)度不足 / □其他(說明： )	14條
	□處理設備四周保留空地及固定		□符合規定 / □不符合規定 / □距離不足 □空地堆有雜物 □固定不當 □其他(說明： )	15-1條 3項3.4款
構造	建築物構造（含幫浦室）	□不得設於地下層	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □設於地下層 □其他(說明： )	15條1項1款、15-1條1項、2項、 3項1款
		□牆 □樑 / □柱 □地板 / □樓梯 □屋頂 / □天花板	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 / □其他(說明： )	15條1項2.3款、2項1.3款、15-1條 1項、3項2款.4款1目
	出入口	□防火門窗 / □鑲嵌鐵絲網玻璃	□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 / □其他(說明： )	15條1項2.4.5款、2項1.2款、15-1條 1項、3項4款2目
	防止流出構造	□不滲透構造 / □地板適當傾斜 / □集液設施 / □圍阻措施 / □防止流出措施 / □油水分離裝置	□符合規定 / □既設場所免改善(說明： ) / □不符合規定 / □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 / □其他(說明： )	15條1項6.7款、15-1條 1項、3項5款
設備	採光	□採光設備 / □照明設備	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： )	16條1項1款
	換氣	□通風設備 / □排出設備	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： )	16條1項1.2款
	設備安全裝置	□防止溢漏或飛散設備 / □測溫設備 / □不直接用火加熱構造 / □壓力計 / □壓力安全裝置 / □消除靜電裝置	□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □性能不良 / □其他(說明： )	16條1項3-7款
	□電動機 / □幫浦設備 / □安全閥 / □管接頭		□符合規定 □既設場所免改善 / □不符合規定 / □設置位置不當 □拆除 □破損 □性能不良 / □其他(說明： )	16條1項9款
	□避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)		□符合規定(□目視 □實測) / □不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) / □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 / □其他(說明： )	16條1項8款
	□標示板		□符合規定 / □不符合規定 / □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □其他(說明： )	19條

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法